Схема теплоснабжения Копейского городского округа на период 2014-2029 гг.

ПРОЕКТ
Актуализированная версия 2020 г.

Оглавление

60

# ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Копейска утверждена постановлением администрации Копейского городского округа №1103-п от 7 мая 2018.
В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства от 22.12.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
1 Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
2) Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
3) Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
4) Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;
5) Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
6) Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
7) Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
8) Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
9) Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
10) Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
        В сводном томе «Схема теплоснабжения Копейска на период до 2029 года» представлена актуализированная на 2019 г. утверждаемая часть схемы теплоснабжения.
        В актуализированной схеме теплоснабжения основные изменения коснулись следующих вопросов:
        1. Актуализации фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей Копейска, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города на 01.01.2019. По состоянию на 01.01.2019г. сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования;
        2. Определения актуализированных перспективных тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе с учетом перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую.
        3. Формирования актуализированных перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, а также перспективных балансов теплоносителя и перспективных топливных балансов для расчетных периодов: 2016 – 2019, 2020 - 2029 гг.;
        4. Основных технических решений по модернизации, реконструкции, либо новому строительству генерирующих мощностей, определения капитальных вложений в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности;
        5. Актуализированной программы развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, включая реконструкцию в связи с исчерпанием установленного продленного ресурсов с указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды;
        6. Актуализированных финансовых потребностей, учитывающих изменения в схеме теплоснабжения и источников их покрытия.
        Основные положения актуализированной на 2019 г. «Схемы теплоснабжения города Копейска на период до 2029 года» базируются на обосновывающих материалах, являющихся неотъемлемой частью работы.

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Копейского городского округа
## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Расчет прироста площадей по единицам территориального деления и по годам проектного периода произведен на основании Генерального плана и в соответствии с имеющимися проектами планировок.
Актуализация данного раздела связана с корректировкой темпов текущего и перспективного строительства в Копейске по сравнению с заложенными в утвержденной схеме теплоснабжения. Уточнены адресные перечни объектов ближайшего ввода в зоне действия теплоснабжающих организаций. Уточненный материал представлен в сводном томе изменений.
Расчет прироста площадей по единицам территориального деления и по годам проектного периода произведен на основании Генерального плана и в соответствии с имеющимися проектами планировок.
По адресный прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления, представлен в сводном томе изменений.
Таблицы приложения содержат информацию по приросту площади строительных фондов за каждый год первого 5-летнего периода и по последующим 5-летним периодам.

## 1.2. Прогноз прироста площади строительных фондов по г. Копейску

Прогноз прироста площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления, категориям и по годам застройки, по Копейскому городскому округу в целом представлены на рисунке 1.1.

тыс.м2
по годам

Рисунок 1.1 – Прогноз прироста площади строительных фондов по
Центральной части г. Копейска за 2016 – 2019гг.

Прогноз прироста площади строительных фондов на период 2016-2019 гг. по центральной части г. Копейска увеличился с 271,21 тыс. кв. м. до 283,64 тыс. кв. м.
Прогноз прироста площади строительных фондов по п. Старокамышинск -16 тыс.кв.м
Прогноз прироста площади строительных фондов на период 2020 г. по п. Горняк 10,55 ты.кв. м
По остальным зонам действия и территориального деления прогноз не изменился.
Прогноз ввода площадей с указанием точек присоединения представлены на электронной модели системы теплоснабжения.
Фактическое состояние обеспечения потребности в тепловой энергии потребителей Копейска, технического состояния систем тепло-, электроснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей) города на 01.01.2019 г.
## Объемы прироста потребления тепловой энергии (мощности) по состоянию на 01.01.2019 г.

Рисунок 1.2 - Сравнение прироста прогнозируемой и фактической нагрузки за 2014-2015 г.

Прогнозируемый прирост нагрузки 9,5 Гкал/ч.
Фактический прирост нагрузки составил 14,536 Гкал/ч. Фактический прирост нагрузки увеличился по сравнению с прогнозом на 53%.
Вновь подключенные нагрузки с указанием точек присоединения представлены на электронной модели системы теплоснабжения.
Максимальный прирост площади строительных фондов в центральной части г. Копейска.

Рисунок 1.3 – Прогноз прироста площади строительных фондов по территориальным районам
за 2020 – 2024 гг.

Во второй расчетный срок максимальный прирост площади строительных фондов прогнозируется в центральной части города, поселках Калачево, Бажова, Потанино.

Рисунок 1.4 – Прогноз прироста площади строительных фондов по территориальным районам
 за 2025 – 2029 гг.

В третий расчетный срок максимальный прирост площади строительных фондов прогнозируется в поселках Калачево и Бажова.

## 1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Поадресный прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии и по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на категории абонентов, представлен в сводном томе изменений.

Таблица 1.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок на период 2017-2029 гг.

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии Копейского городского округа по территориям теплоснабжения и перспективная нагрузка потребителей по зонам теплоснабжения
Наименование планировочных районов, наименований котельной	Установленная мощность котельной в 2015г., Гкал/час	Присоединенная нагрузка на 2015г., Гкал/час					Перспективная тепловая нагрузка за 2017-2029гг.
			2017-2019г.		2020 - 2024гг.		2025 - 2029гг.
			тепловая нагрузка вводимых площадей	в т.ч. ГВС	тепловая нагрузка вводимых площадей	в т.ч. / ГВС	тепловая нагрузка вводимых площадей	в т.ч. / ГВС	тепловая нагрузка вводимых площадей	в т.ч. ГВС
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Центральная часть города Копейска
1 зона теплоснабжения ( ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС)
Районная котельная, в том числе ЦТП	114,610	127,110
ж/д ул. Жданова 1а					0,600				0,600
ЦТП-1	26,000	25,040
ж/д ул.Томилова, 15б - 2оч.			0,95					0,950
ж/ д пр. Коммунистический, 33			0,85					0,850
ж/ д пр. Коммунистический, 35			0,9					0,900
МОУ СОШ №44, ул.Лихачева,4					1,548	0,204			1,548	0,204
Всего по ЦТП-1	26,000	25,040	2,7		1,548	0,204			4,248	0,204
ЦТП-3	15,000	15,110
ж/д ул. Жданова, 29б - 2 оч					1,200	0,360			1,200	0,360
ж/д ул. Жданова, 29в - 2 оч					0,600	0,180			0,600	0,180
МОУ СОШ №1, ул. Жданова,25					1,548	0,204			1,548	0,204
Всего по ЦТП-3	15,000	15,110			3,348	0,748			3,918	0,924
ЦТП-4	8,000	8,940
Гостинница ул.Кожевникова, 47			0,3					0,300
ж/д ул.Кожевникова, 53					4,611				4,611
ж/д пр.Победы, 48б-1 оч.,2 оч			2,211					2,211
ж/д пр.Победы, 50в					3,241				3,241
ж/д ул.Кожевникова, 51			1,399					1,399
ж/д ул.Кожевникова,51а			1,4					1,400
Всего по ЦТП-4	8,000	8,940	5,31		7,852				13,162
ЦТП-5	14,500	14,770
ж/д ул.Республиканская, 5					0,900				0,900
ж/д ул.Республиканская, 2			1,143					1,143
ж/д ул.Республиканская, 2а			0,763					0,763
ж/д ул.Ленина, 27			0,630					0,630
Всего по ЦТП-5	14,500	14,770	2,536		0,900				3,436
ЦТП-9	22,000	22,300
ж/д пр. Коммунистический, 25			1,498					1,498
МОУ СОШ №48, пр. Славы,13					1,548	0,204			1,548	0,204
Всего по ЦТП-9	22,000	22,300	1,498		1,548	0,204			3,046	0,204
м-н "АФОН"
ж/д стр.1.1ул.Фонвизина,7			1,041					1,041
ж/д стр.1.2 ул. Фонвизина, 4			0,913					0,913
ж/д стр.2,1 ул.Чаадаева,79			1,041					1,041
ж/д стр.3.1 ул.Чаадаева,89			1,041					1,041
ж/д стр4.1 ул.Труда,18			1,741					1,741
ж/д стр.5.1ул.Труда,39			1,178					1,178
ж/д стр.6.2 Труда,30			0,641					0,641
ж/д стр 3.2 ул.Чаадаева,95, ул.Чаадаева,73					0,978				0,978
ж/д стр.3,4 ул.Пролетарская,68			1,178					1,178
ж/д стр.3.5 ул.Пролетарская,62					0,913				0,913
ж/д стр4.2 ул. Труда 7, ул.Труда,16			1,363					1,363
ж/д стр.6.3 ул.Труда,33 ул.Труда,41					1,604				1,604
ж/д стр.5.2 ул.Труда,16-2			0,913					0,913
ж/д стр.2.2 ул.Фонвизина,4а					0,913				0,913
ж/д стр.6.1 ул.Труда,21, ул.Чаадаева,26					1,429				1,429
Всего по м-на "АФОН"			11,05		5,837				16,887
Всего по Районной котельной	114,610	127,110	23,094		16,989				40,083
Котельная №9, пер. Свободы 2а	10,680	13,150
Котельная №10, ул. Мичурина 22а	12,840	9,740
Котельная №11, ул. Борьбы 23а	5,670	5,830
Котельная №14, пр. Славы 25б	17,209	16,580
МОУ СОШ №7, пр. Коммунистический,3б					1,548	0,204			1,548	0,204
Всего по котельной №14	17,209	16,580			1,548	0,204			1,548	0,204
Котельная №15 ул. Борьбы, 33а	2,630	2,490
Котельная №16 пр. Победы 16	8,020	7,050
ж/д пр. Коммунистический, 28			1,912					1,912
Всего по котельной №16	8,020	7,050	1,912					1,912
Котельная №17	8,500	9,590
ж/д К. Маркса, 18а			0,811					0,811
ж/д пр. Славы, 22			0,600					0,600
ж/д пр. Славы, 14 -2 оч.			0,674					0,674
Всего по котельной №17	8,500	9,590	2,085					2,085
Котельная №18 ул. Гольца, 5	5,320	6,580
Котельная №19 ул. Гольца 16а	11,990	15,660
Котельная №20 ул.Учительская,18а	8,190	6,390
ж/д по ул.Волкова,4			1,24					1,240
Всего по котельной №20			1,24					1,240
Котельная №23 ул. Энергетиков 11б	8,600	9,900
Котельная №24 ул. Ремесленная 169	12,420	15,220
Дет. Сад по ул. Калинина 15а			0,494					0,494
Всего по котельной №24	12,42	15,22	0,494					0,494
ИТОГО по 1 зоне теплоснабжения центральной части города	226,68	245,29	28,825		16,989				45,815
2 зона теплоснабжения (4 котельных ф-ла АО "ЧОКЭ" КЭТС)
Котельная №3 ул.Борьбы, 52	10,030	8,210
16 эт. ж/д строение№1					1,733		1,733
5 эт. ж/д строение№3					0,246				0,246
5 эт. ж/д строение№4					0,246				0,246
5 эт. ж/д строение№5					0,246				0,246
12 эт. ж/д строение№6					0,590		0,590
12 эт. ж/д строение№7					0,590		0,590
12 эт. ж/д строение№8					0,590		0,590
12 эт. ж/д строение№11					0,320		0,320
12 эт. ж/д строение№12					0,320		0,320
9 эт. ж/д строение №13					0,715		0,715
3 эт. ж/д строение №14					0,267		0,267
2 эт. Дет. Сад строение №15					0,110		0,110
2 эт.нач. школа строение №16					0,110		0,110
2 эт. гипермаркет строение №18					0,300		0,300
Всего по котельной №3	10,030	8,210			0,738		5,645		6,380
Котельная №5, ул. Сутягина 34	10,150	7,500
5 эт. ж/д строение№5					0,395				0,395
5 эт. ж/д строение№6					0,395				0,395
9 эт. ж/д строение№13					0,342				0,342
9 эт. ж/д строение№14					0,342				0,342
3 эт. Общ. Здание строение №34					0,080				0,080
3 эт. Общ. Здание строение №36					0,080				0,080
Всего по котельной №5	10,150	7,500			1,63				1,63
Котельная №13, ул. Бр. Гожевых, 5	9,130	8,470
Квартал №1, ул. Борьбы 5-9 эт. ж/д строение №2			0,684					0,684
5эт. ж/д строение №3			0,395					0,395
5эт. ж/д строение №4			0,395					0,395
9эт. ж/д строение №11			0,342					0,342
9эт. ж/д строение №12			0,342					0,342
Квартал №1, ул. Сутягина 5-9эт. Стр. №1					0,684		0,684
5 эт. ж/д строение 7					0,470		0,470
5 эт. ж/д строение 10					0,410		0,410
12эт. ж/д строение №22					0,410				0,410
12эт. ж/д строение №23					0,410				0,410
12эт. ж/д строение №24					0,410				0,410
Всего по котельной №13	9,130	8,470	2,158		1,230		1,564		4,950
ж/д ул. Жданова, 25а 6 подъезд крышная водогрейная котельная			0,4675					0,4675
ИТОГО по 2 зоне теплоснабжения центральной части города	29,310	24,180	0,790		3,600		7,209		12,970
Котельная пос. Советов	45,290	11,920
ул. Советов, 16			0,063					0,063
Всего по котельной поселка	45,290	11,920	0,063					0,063
Котельная завода "КРМЗ", поселок РМЗ	14,920	8,940
ул. Меховова, 8			0,066					0,066
Всего по котельной завода КРМЗ	14,920	8,940	0,066					0,066
Котельная м-на «Тугайкуль» 1-я очередь / АО «Челябкоммунэнерго»	6,49	6,49
Котельная м-на «Тугайкуль» 2-я очередь / АО «Челябкоммунэнерго»	5,3	5,3
Локальные котельные центральной части города Копейска (аренда ООО ПКП «Синергия»)
Котельная №1, ул. Полевая 46, ООО ПКП «Синергия»	0,770	0,284
Котельная №2, ул. Масленникова 9, ООО ПКП «Синергия»	0,160	0,151
Котельная №14, ул. Дундича 52, ООО ПКП «Синергия»	0,060	0,060
Поселки Копейского городского округа
Старокамышинск:
Котельная №6 ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС	10,770	13,660
ж/д ул.Комсомольская, 46а			0,900					0,900
ж/д ул.Крымская, 24, 2 – оч.			0,825					0,825
Всего по котельной №6	10,770	13,660	1,725					1,725
Котельная №7 ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС	6,520	6,880
Котельная №8 ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС	8,230	7,700
Котельная №22 ООО ПКП «Синергия»"	1,350	0,770
Октябрьский:
МКЭУ ООО «Перспектива»	22,58	14,93
Горняк:
Котельная №4 ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС	8,480	8,550
ж/д ул. Черняховская, 29					1,319	0,400			1,319	0,400
ж/д ул. Черняховская, 29а					0,899	0,270			0,899	0,270
ж/д ул. Черняховская, 31					1,056	0,320			1,056	0,320
ж/д ул. Черняховская, 33					1,056	0,320			1,056	0,320
ж/д ул. Черняховская, 35					0,706	0,210			0,706	0,210
Всего по котельной №4	8,480	8,550			5,036	1,520			5,036	1,520
Котельная №5 ООО ПКП «Синергия»	6,000	7,170
Котельная №3 ООО ПКП «Синергия»	6,000	4,009
Котельная №6 ООО ПКП «Синергия»	1,200	0,480
Бажово:
Котельная ул.Мира, 2е ООО «Центр»	13,86	10,11
Котельная ул.Мира, 4б ООО «Центр»	5,504	3,77
Котельная ул.Урицкого,52 ООО «Центр»	4,472	3,85
Потанино:
Котельная №18	25,900	11,410
Котельная №12 ф-л АО "ЧОКЭ" КЭТС	3,250	2,240
блокированная застройка					4,810	0,080	2,065	0,420	6,875	0,500
Всего по котельной №12	3,250	2,240			4,810	0,080	2,065	0,420	6,875	0,500
Железнодорожный:
Котельная №4 ООО «ПКП Синергия»	7,500	7,110
Котельная № 21 ООО «ПКП Синергия»	1,200	0,840
Котельная ФКУ - 11	18,000	5,390
Котельная №13 ООО «ПКП Синергия»	0,080	0,080
Кадровик, Котельная № 20 ООО «ПКП Синергия»	4,500	0,400
Вахрушево, Котельная №8 ООО «ПКП Синергия»	5,250	2,860
Калачева, Котельная №12 ООО «ПКП Синергия»	24,900	1,019
Северный рудник, котельная №7 ООО «ПКП Синергия»	1,200	0,440
Козырево, Котельная №23 ООО «ПКП Синергия»	1,400	0,270

## 1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах

Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
## 2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.
В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотреб-ляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В данной работе расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям.
Результаты расчета приведены в таблице 2.1. Графическое отображение эффективных радиусов теплоснабжения представлено на рисунке 2.1.
Согласно методике, значения показателя конфигурации тепловой сети можно характеризовать следующим образом:

1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны

1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным

≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Таблица 2.1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников центральной части г. Копейска

Источник	Радиус центра тяжести / тепловых нагрузок, м	Эффективный радиус / теплоснабжения, м	Показатель / конфигурации / тепловой сети
Зона 1
Районная котельная	1657.74	2574.00	1.75

Котельная №9	197.68	334.00	1.39

Котельная №10	266.04	633.00	1.69

Котельная №11	182.19	395.00	1.35

Котельная №14	253.00	537.00	1.33

Котельная №15	122.35	257.00	1.49

Котельная №16	120.16	170.00	1.44

Котельная №17	338.29	551.00	1.46

Котельная №18	220.04	412.00	1.38

Котельная №19	196.52	379.00	1.52

Котельная №20	201.83	307.00	1.56

Котельная №23	124.83	182.00	1.71

Котельная №24	418.32	613.00	1.57

Зона 2

Котельная №3	327.80	518.00	1.43
Котельная №5	306.84	704.00	1.45

Котельная №13	300.94	441.00	1.49
Локальные котельные центральной части города Копейска
Котельная м-н «Тугайкуль» 1-я очередь	241.00	423.00	1,25
Котельная м-н «Тугайкуль» 2-я очередь	226.00	350.00	1,23

Изменения произошли в части:
- закрытие котельной №1 с переводом нагрузки на котельную №3;
- закрытие котельной №2, с переводом нагрузки на котельную №16;
- закрытие котельной №18 с переводом нагрузки на «Районную» котельную;
- строительство «Пиковой котельной» с установкой 4-х котлов КВГМ-7,56 в пристрое ЦТП-4;
- реконструкция ЦТП №4 с заменой сетевых насосов, бойлеров, автоматики управления;
 - строительство тепловой сети для подключения дополнительной тепловой нагрузки к котельной №16, в связи с частичной передачей нагрузки (0,9 Гкал/ч) на «Районную» котельную, через ЦТП-9.

Рисунок 2.1 - Графическое отображение эффективных радиусов теплоснабжения
Рисунок 2.1.1 - Графическое отображение эффективных радиусов теплоснабжения
(микрорайон «Тугайкуль»)

## 2.2. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
## 2.2.1. Существующие зоны действия теплоисточников
## 2.2.1.1. Филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» Копейские ЭТС

На балансе в собственности АО «Челябоблкоммунэнерго» находятся 22 котельные, расположенные на территории Копейского городского округа. В центральной части города находятся 17 котельных, в поселке Старокамышинск 3 котельных, 1 котельная в поселке Горняк, 1 котельная в поселке Потанино.

По данным «Основных показателей деятельности АО «Челябоблкоммунэнерго» по отпуску тепловой энергии потребителям Копейского городского округа на 2015 год, утверждаемых «Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» полезный отпуск тепловой энергии в сеть на 2017 год от котельных филиала АО «Челябоблкоммунэнерго» КЭТС составляет 486,885 тыс. Гкал в том числе:
- жилищного фонда – 367,54 тыс.Гкал (75%);
- объектов бюджетной сферы – 61,06 тыс. Гкал (13%);
- прочих потребителей – 58,28 тыс.Гкал (12%).

Диаграмма отпуска тепловой энергии в сеть на рисунке 2.2 отражает количество и соотношение отпуска тепловой энергии в сеть потребителей, присоединенных к сетям филиала АО «ЧОКЭ» «Копейские электротепловые сети».

Рисунок 2.2 – Полезный отпуск тепловой энергии в сеть потребителям филиала
АО «Челябоблкоммунэнерго» КЭТС.

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд Копейского городского округа (75%).
## 2.2.1.2. ООО «ПКП Синергия»

Энергоснабжающее предприятие ООО «ПКП Синергия» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально-культурные объекты и прочих потребителей тепловой энергии от арендуемых котельных, находящихся в собственности «Управления имуществом Копейского городского округа», а также котельные, находящиеся в собственности у частных лиц.
Арендуемые ООО ПКП «Синергия» источники тепловой энергии расположены по всей территории КГО:
- котельные №2, 20	– в центральной части г.Копейска;
- котельные №3, 5, 6	– в п. Горняк;
- котельная №18	– в п. Потанино;
- котельные №13, 4, 21	– в п. Железнодорожный;
- котельная №8	– в п. Вахрушево;
- котельная №12	– в п. Калачёво;
- котельная №7	– в п. Северный рудник;
- котельная №23	– в п. Козырево;
- котельная №22	– в п. Старокамышинск.
Одиннадцать котельных работает на природном газе, две – на угле, две – на электроэнергии.
Установленная мощность котельных, обслуживаемых ООО «ПКП Синергия», составляет 80,88 Гкал/час
ООО ПКП «Синергия» обслуживает также тепловые сети от этих источников тепла и тепловые сети от двух ведомственных котельных: ФБУ ИК-11, «РМЗ».
## 2.2.1.3. АО «Челябкоммунэнерго»

Теплоснабжающая организация АО «Челябкоммунэнерго» осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда и социально-культурные объекты тепловой энергией от арендуемых котельных (2шт.), находящихся в собственности «Управления по имуществу и земельным отношениям Администрации Копейского городского округа».
Арендуемые котельные расположены в микрорайоне «Тугайкуль», центральной части Копейского городского округа.
Основное топливо - природный газ, резервное топливо – дизель.
Установленная мощность котельных, эксплуатируемых АО «Челябкоммунэнерго» составляет 16,51 Гкал/час.
Присоединенная нагрузка составляет 11,787 Гкал/час. Микрорайон «Тугайкуль» является зоной перспективной многоэтажной застройки, в связи с чем, присоединенная нагрузка, в период действия схемы, будет возрастать.
По расчетным данным АО «Челябкоммунэнерго» полезный отпуск тепловой энергии потребителям микрорайона «Тугайкуль» составляет 18 769,52 Гкал. В том числе:
- жилищный фонд – 18 029,01 Гкал (96%)
- объекты бюджетной сферы – 740,51 Гкал (4%)
Диаграмма отпуска тепловой энергии в сеть на рис. 2.4 отражает количество и соотношение отпуска тепловой энергии в сеть потребителей, присоединенных к котельным, эксплуатируемым АО «Челябкоммунэнерго». Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд Копейского городского округа (96%).

Рисунок 2.3 – Полезный отпуск тепловой энергии в сеть потребителям
АО «Челябкоммунэнерго»

## 2.2.1.4. Прочие организации, задействованные в системе теплоснабжения

На территории Копейского городского округа осуществляют централизованное теплоснабжение потребителей следующие организации:
- котельная п. Советов;
- частная котельная №18, поселок Потанино (источник и сети обслуживает ООО «ПКП Синергия»);
- котельная ФБУ ИК-11, поселок Железнодорожный (сети обслуживает ООО «ПКП Синергия»);
- котельная Копейского ремонтно-механического завода, поселок РМЗ (сети обслуживает ООО ПКП «Синергия»);
- котельная №21 на территории кирпичного завода, поселок Железнодорожный (источник и сети обслуживает ООО ПКП «Синергия»);
- котельная №20, поселок Кадровик (источник и сети обслуживает ООО ПКП «Синергия»);
- котельная, поселок Бажова, ул. Мира, 2е (обслуживает ООО «Центр»);
- котельная, поселок Бажова, ул. Мира, 4б (обслуживает ООО «Центр»);
- котельная, поселок Бажова, ул. Урицкого, 52 (обслуживает ООО «Центр»);
- крышная водогрейная котельная г. Копейск, ул. Жданова, 25а (обслуживает ООО «Энергостандарт»;
- МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский. По расчетным данным, полезный отпуск тепловой энергии потребителям пос. Октябрьский на период 2019-2023 гг. ежегодно будет составлять 45 771,31 Гкал, в т.ч.:
        - Жилищный фонд 40 341,45 Гкал (88%);
        - Объекты бюджетной сферы – 3 950,39 Гкал (9%);
        - Прочие потребители – 1 479,17 Гкал (3%).
Сети от МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский обслуживает ООО ПКП «Синергия».
## 2.2.2. Перспективные зоны действия теплоисточников по рекомендуемому варианту Схемы

По первой зоне теплоснабжения Копейского городского округа.

Централизация источников центральной части КГО, при этом тепловая нагрузка ложится на «Районную» котельную с увеличением ее мощности за счет установки дополнительных 2-х котлов. Для централизации системы теплоснабжения от одного источника тепла необходимо подключить тепловые сети квартальных котельных к сетям «Районной» котельной.
В настоящее время тепловые пункты потребителей квартальных сетей рассчитаны на работу по температурному графику 95/70ºС, поэтому при подключении квартальных сетей к магистральной сети «Районной» котельной, работающей по температурному графику 130/70ºС, необходимо обеспечить понижение температуры теплоносителя.
Для существующей схемы теплоснабжения целесообразно осуществить это за счет перевода квартальных котельных в пиковый режим (ЦТП). Для этого необходимо:
- перевести котельную №9 в пиковый режим, с передачей нагрузки (3 Гкал/ч) на "Районную" котельную;
- установить дополнительный котел КВ–ГМ-3,48-95Н, перевести котельную №17 в пиковый режим (ЦТП);
- провести реконструкцию котельной №14;
- частично передать с котельной №16 на "Районную" котельную нагрузку (0,9 Гкал/ч);
- перевести котельную №19 в пиковый режим, с передачей нагрузки (4 Гкал/час) на "Районную" котельную;
- перевести котельную №20 в режим ЦТП, с переводом нагрузки (8,88 Гкал/ч) на "Районную" котельную;
- перевести котельную №23 в пиковый режим (ЦТП), с передачей тепловой энергии (2 Гкал/час) на "Районную" котельную;
- провести реконструкцию котельной №24.

По второй зоне теплоснабжения Копейского городского округа.

С учетом перспективной застройки, требуется:
- реконструировать котельную №3, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч;
- реконструировать котельную №13, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч;
- произвести строительство котельной №20 взамен существующей (ООО «ПКП Синергия»).

По зоне поселков Копейского городского округа.

С учетом закрытия котельной №8 п. Старокамышинск и перевода нагрузки на котельные № 6,7 п. Старокамышинск, необходимо:
- реконструировать котельную №6, с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/ч (АО «ЧОКЭ» КЭТС);
- реконструировать котельную №7, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/час (АО «ЧОКЭ» КЭТС);
С учетом перспективной застройки п. Горняк, необходимо реконструировать котельную №4 с увеличением установленной мощности котельной на 7 Гкал/ч (АО «ЧОКЭ» КЭТС);
С учетом перспективной застройки п. Потанино, требуется реконструкция котельной №12, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/час (АО «ЧОКЭ» КЭТС);
Строительство котельной №18 п. Потанино взамен существующей (ООО «ПКП Синергия»);
Реконструировать котельные №3,5 п. Горняк (ООО «ПКП Синергия»);
Строительство котельной №6 п. Горняк взамен существующей угольной котельной (ООО «ПКП Синергия»);
Строительство котельной №7 п. Северный рудник взамен существующей угольной котельной (ООО «ПКП Синергия»);
Реконструировать котельную №12 п. Калачево (ООО «ПКП Синергия»);
Строительство блочно-модульной котельной в п. Советов в связи с отказом АО «Завод Пластмасс» от теплоснабжения поселка;
Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую) на МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский.
## 2.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По предоставленной Администрацией Копейского городского округа информации на сегодняшний день индивидуальное теплоснабжение применяется в одноэтажном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию на момент актуализации Схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.
Жилые одноэтажные дома, попадающие в зону газификации, отключаются от центральной системы теплоснабжения. В результате отключения потребителей тепловой энергии от центральной системы теплоснабжения, квартальные тепловые сети выводятся из эксплуатации.
## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы установленной мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки приведены в Таблице 2.2.
Таблица 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии

№№ пп	Наименование планировочных районов и источников теплоснабжения	Существующее положение				Первый расчетный срок					Второй расчетный срок					Третий расчетный срок					Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и ЦТП
		2015 (базовый)				2016 - 2019 гг.					2020 - 2024 гг.					2025 - 2029 гг.
		Расчетная мощность котельной, (нетто)	Расчетно-нормативные потери в тепловых сетях	Суммарная (О+В+ГВС) присоединенная тепловая нагрузка потребителей (по договорам)	Остаток профицита мощности на конец 2015 г.	Прирост тепловой мощности	Прирост тепловой нагрузки	Расчетная мощность источника на конец 2019 г.	Подключенная тепловая нагрузка на конец 2019 г.	Остаток профицита мощности на конец 2019 г.	Прирост тепловой мощности	Прирост тепловой нагрузки	Расчетная мощность источника на конец 2024 г.	Подключенная тепловая нагрузка на конец 2024 г.	Остаток профицита мощности на конец 2024 г.	Прирост тепловой мощности	Прирост тепловой нагрузки	Расчетная мощность источника на конец 2029 г.	Подключенная тепловая нагрузка на конец 2029 г.	Остаток профицита мощности на конец 2029 г.
		Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час	Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 зона теплоснабжения, центральная часть города Копейска, котельные филиала АО "Челябоблкоммунэнерго" КЭТС:
1	Районная котельная, ул.Энергетиков, 1	114,61	19,07	108,04	-12,50	114,61	19,07	114,61	127,11	-12,50	30	23,754	144,61	150,864	-6,254	30	15,88	174,61	166,744	7,866	Реконструкция районной котельной с установкой двух водогрейных котлов типа "КВГМ 35-150"
2	Пиковая котельная, ЦТП-4					26	26,44	26	26,44	-0,44			26	26,44	-0,44			26	26,44	-0,44
3	Котельная №9, пер.Свободы, 2а	10,68	1,78	11,37	-2,47			10,68	13,15	-2,47		-3,00	10,68	10,15	0,53			10,68	10,15	0,53	Перевод котельной №9 в пиковый режим, с передачей нагрузки (3 Гкал/ч) на "Районную" котельную.
4	Котельная №10, ул.Мичурина, 16а	12,84	2,14	7,60	3,10			12,84	9,74	3,10			12,84	9,74	3,10					Закрытие котельной №10, с переводом нагрузки на "Районную" котельную.
5	Котельная №17, ул.К.Маркса, 8а	8,5	1,41	8,18	-1,09	3	2,09	11,5	11,68	-0,18			11,5	11,68	-0,18			11,5	11,68	-0,18	Установка дополнительного котла КВ-ГМ 3,48 -95Н. Перевод котельной №17 в пиковый режим.
6	Котельная №18, ул.Гольца, 5	5,32	0,89	5,69	-1,26					Закрытие котельной №18, с переводом нагрузки на "Районную" котельную, через ЦТП-4, в период 2017-2018г.
7	Котельная №19, ул.Гольца, 16а	11,986	1,99	13,67	-3,67			11,986	15,66	-3,67		-4,00	11,986	11,66	0,33			11,986	11,66	0,33	Перевод котельной №19 в пиковый режим, с передачей нагрузки (4 Гкал/час) на "Районную" котельную.
8	Котельная №20, ул.Учительская, 18а	7,54	1,25	6,39	-0,10		1,24	7,54	8,88	-1,34					Перевод котельной №20 в режим ЦТП, с переводом нагрузки на "Районную" котельную.
9	Котельная №23, ул.Энергетиков, 11б	8,6	1,43	8,47	-1,30			8,6	9,90	-1,30			8,6	9,90	-1,30		-2	8,6	7,90	0,70	Перевод котельной №23 в пиковый режим, с передачей тепловой энергии (2 Гкал/час) на "Районную" котельную.
10	Котельная №11, ул.Борьбы, 23а	5,67	0,94	4,89	-0,16			5,67	5,83	-0,16			5,67	5,83	-0,16			5,67	5,83	-0,16
11	Котельная №14, пр.Славы, 25б	17,209	2,86	13,72	0,63			17,209	16,58	0,63		1,548	17,209	18,128	-0,919			17,209	18,128	-0,919	Реконструкция котельной №14.
12	Котельная №15, ул.Борьбы, 33а	2,63	0,44	2,05	0,14			2,63	2,49	0,14			2,63	2,49	0,14			2,63	2,49	0,14
13	Котельная №16, пр.Победы, 16	8,02	1,33	5,72	0,97		0,90	8,02	7,95	0,07			8,02	7,95	0,07			8,02	7,95	0,07	Частичная передача в 2017г. нагрузки (0,9 Гкал/ч) на "Районную" котельную
14	Котельная №24, ул.Ремесленная, 169	12,42	2,07	13,15	-2,80		0,49	12,42	15,71	-3,29			12,42	15,71	-3,29			12,42	15,71	-3,29	Реконструкция котельной №24.
	ИТОГО по 1 зоне теплоснабжения	226,025	37,6	208,94	-20,5	143,61	50,26	249,705	271,12	-21,41	30	18,302	272,165	280,542	-8,373	30	13,88	289,325	284,682	4,647
2 зона теплоснабжения, центральная часть города Копейска, котельные филиала АО "Челябоблкоммунэнерго" КЭТС:
15	Котельная №3, ул.Борьбы, 52	10,03	1,67	6,54	1,82			10,03	8,21	1,82		0,738	10,03	8,95	1,08	6	5,645	16,03	14,59	1,44	Реконструкция котельной №3, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/ч.
16	Котельная №5, ул.Сутягина, 34	10,15	1,69	5,81	2,65			10,15	7,50	2,65		1,634	10,15	9,13	1,02			10,15	9,13	1,02
17	Котельная №13, ул.Бр.Гожевых, 5	9,13	1,52	6,95	0,66		2,16	9,13	10,63	-1,50	6	1,23	15,13	11,86	3,27		1,564	15,13	13,42	1,71	Реконструкция котельной 13, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/ч.
	ИТОГО по 2 зоне теплоснабжения	29,31	4,88	19,30	5,13			29,31	26,34	2,97	6	3,60	35,31	29,94	5,37			41,31	37,15	4,16
Ведомственные котельные в центральной части города Копейска
18	Котельная пос. Советов	45,29	4,45	7,47	33,37		-0,06	45,29	11,86	33,43			45,29	11,86	33,43			45,29	11,86	33,43
19	Котельная завода КРМЗ поселок РМЗ	14,92	0,87	8,07	5,98		-0,10	14,92	8,84	6,08			14,92	8,84	6,08			14,92	8,84	6,08
Локальные котельные центральной части города Копейска
20	Котельная №2, ул.Масленникова, 9б ООО ПКП «Синергия»	0,16	0,001	0,15	0,01			0,16	0,15	0,01			0,16	0,15	0,01			0,16	0,15	0,01
21	Котельная №1, ул.Полевая, 46 ООО ПКП «Синергия»	0,77	0,004	0,28	0,49			0,77	0,28	0,49			0,77	0,28	0,49			0,77	0,28	0,49
22	Котельная №14, ул.Дундича, 52 ООО ПКП «Синергия»	0,06		0,06	0,00			0,06	0,06	0,00			0,06	0,06	0,00			0,06	0,06	0,00
23	Котельная м-на «Тугайкуль» 1-я очередь АО «Челябкоммунэнерго»	7,48	0,06	6,49	0,9				7,48	0,9				7,48	0,9				7,48	0,9
24.1	Котельная м-на «Тугайкуль» / 2-я очередь / АО «Челябком-мунэнерго»	9,03	0,03	5,30	3,66				9,03	3,66				9,03	3,66				9,03	3,66
24.2	Крышная ко-тельная по ул. Жданова, 25а ООО «Энерго-стандарт»					0,4675	0,4675	0,4675	0,4675	0,0
	ИТОГО по центральной части города	77,71	5,415	27,91	44,39	0,4675	4,4	77,71	37,63	44,55			77,71	37,63	40,08			77,71	37,63	40,08
Поселки Копейского городского округа
1	Старокамышинск (АО "Челябоблкоммунэнерго" КЭТС):
1.1.	Котельная №6	10,765	1,79	11,87	-2,90		1,73	10,765	15,39	-4,62	10	5,53	20,765	20,92	-0,15			20,765	20,92	-0,15	Реконструкция котельной №6, с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/ч.
1.2.	Котельная №7	6,52	1,08	5,80	-0,36			6,52	6,88	-0,36	4	3	10,52	9,88	0,64			10,52	9,88	0,64	Реконструкция котельной №7, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/ч.
1.3.	Котельная №8	8,23	1,37	6,33	0,53		0,83	8,23	8,53	-0,30					Закрытие котельной №8, с переводом нагрузки на котельные №6,7.
1.4.	Котельная №22 ООО ПКП «Синергия»	2,1	0,04	0,7	1,36			2,1	0,74	1,36			2,1	0,74	1,36			2,1	0,74	1,36
2	Октябрьский ООО "Перспектива"
2.1.	МКЭУ ООО «Перспектива	22,841		17,67	12,43			22,58	14,93	7,65			22,58	14,93	7,65			22,58	14,93	7,65
3	Горняк:
3.1.	Котельная №4 (АО "ЧОКЭ")	8,14	1,35	8,55	-1,76		0,50	8,14	10,40	-2,26	8	5,036	16,14	15,44	0,70			16,14	15,44	0,70	Реконструкция котельной №4, с увеличением установленной мощности на 8 Гкал/ч.
3.2.	Котельная №5 (ООО ПКП «Синергия»)	6	0,32	5,68	0			6	6	0			6	6	0			6	6	0
3.3.	Котельная №3 (ООО ПКП «Синергия»)	6	0,19	3,62	2,19			6	3,81	2,19			6	3,81	2,19			6	3,81	2,19
3.4.	Котельная №6 (ООО ПКП «Синергия»)	1,2	0,05	0,48	0,67			1,2	0,53	0,67			0,69	0,58	0,11			0,69	0,58	0,11	Строительство модульной автоматизированной газовой котельной взамен угольной
4	Бажово:
4.1.	Котельная, ул.Мира, 2е ООО "Центр"	13,86	0,64	10,11	3,75			13,86	10,11	3,75			13,86	10,11	3,75			13,86	10,11	3,75
4.2.	Котельная, ул.Мира, 4б ООО "Центр"	5,504	0,19	3,77	1,74			5,504	3,77	1,74			5,504	3,77	1,74			5,504	3,77	1,74
4.3.	Котельная, ул.Урицкого, 52 ООО "Центр"	4,472	0,11	3,85	0,62			4,472	3,85	0,62			4,472	3,85	0,62			4,472	3,85	0,62
5	Потанино:
5.1.	Котельная №18 (ООО ПКП «Синергия»)	19,2	0,4	9,7	9,1			19,2	10,1	9,1			10,84	10,7	0,14			10,84	10,7	0,14	Строительство автоматизированной газовой котельной взамен устаревшей паровой котельной на территории бывшего завода «Полистром»
5.2.	Котельная №12 (АО "ЧОКЭ")	3,25	0,55	1,69	1,01			3,25	2,24	1,01	6	4,81	9,25	7,05	2,20		2,065	9,25	9,12	0,135	Реконструкция котельной №12, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/час.
6	Железнодорожный:
6.1	Котельная №4 (ООО ПКП «Синергия»)	7,5	0,28	5,58	1,64			7,5	5,86	1,64			7,5	5,86	1,64			7,5	5,86	1,64
6.2	Котельная №21 (ООО ПКП «Синергия»)	1,2	0,07	0, 8	0,33			1,2	0,87	0,33			1,2	0,87	0,33			1,2	0,87	0,33
6.3	Котельная ФБУ ИК-11	18		5,39	12,61			18	5,39	12,61			18	5,39	12,61			18	5,39	12,61
6.4	Котельная №13 (ООО ПКП «Синергия»)	0,08	0	0,08	0			0,08	0,08	0			0,08	0,08	0			0,08	0,08	0
7	Кадровик, котельная №20 (ООО ПКП «Синергия»)	4,5	0,07	0,4	4,03			4,5	0,47	4,03			0,69	0,68	0,01			0,69	0,68	0,01
8	Вахрушево, котельная №8 (ООО ПКП «Синергия»)	5,25	0,28	2,86	2,11			5,25	3,14	2,11			5,25	3,14	2,11			5,25	3,14	2,11
9	Калачево, котельная №12 (ООО ПКП «Синергия»)"	24,9	0,28	0,94	23,68			24,9	1,22	23,68			24,9	1,22	23,68			24,9	1,22	23,68
10	Северный рудник, котельная №7 (ООО ПКП «Синергия»)	1,2	0,06	0,61	0,53			1,2	0,67	0,53			0,69	0,67	0,02			0,69	0,67	0,02
11	Козырево, котельная №21 (ООО ПКП «Синергия»)	1,4	0,02	0,3	1,08			1,4	0,32	1,08			1,4	0,32	1,08			1,4	0,32	1,08

Таблица дает информацию об изменении тепловой мощности источников по годам перспективного развития Копейского городского округа. Описание мероприятий по реконструкции источников, приводящих к указанному изменению их тепловой мощности, приведены в разделе 3 «Предложения по строительству и реконструкции источников».
# Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## 3.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 .
Согласно пункта 41 «Требований к схемам теплоснабжения» должны быть разработаны и обоснованы:
- предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения;
- предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии;
- предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;
- графики работы источников тепловой энергии, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;
- решения	о	загрузке	источников	тепловой	энергии распределении(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;
- оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;
- предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
## 3.2. Условия для разработки и реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Наиболее целесообразным вариантом развития системы теплоснабжения Копейского городского округа на период 2018 -2029 гг. является:
1. Максимальная централизация источников тепловой энергии центральной части города, с переключением нагрузок на Районную котельную и переводом квартальных котельных №№ 9,17,19,20,23 в пиковый режим (ЦТП).
2. Сохранение квартальных и поселковых котельных, не связанных тепловыми сетями с центральной частью города, с учетом их реконструкций и технических перевооружений
3. Вывод из эксплуатации неэффективных котельных № 10,18.
Капитальные вложения в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии на период 2018-2029 гг. представлены в Сводном реестре предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них. Суммарные капитальные затраты рассчитаны согласно НЦС 81-02-2014, локальных сметных расчетов, коммерческих предложений от поставщиков, с учетом индексов цен производителей по строке «Капитальные вложения (инвестиции) используемые для прогноза социально-экономического развития РФ» (Информационное письмо Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 06.06.2016.№07/2486).
## 3.3. Предложения по строительству источников тепловой энергии
### 3.3.1. Строительство пиковой котельной с установкой 4-х котлов КВГМ-7,56 в пристрое ЦТП-4
Стоимость реализации проекта составит – 51,82 млн. рублей.
### 3.3.2. Строительство котельной №18 (ООО «ПКП Синергия») п. Потанино, взамен существующей.
Стоимость реализации проекта в 2020-21 году составит – 30,800 млн. рублей.
### 3.3.3. Строительство автоматизированной модульной газовой котельной №6 (ООО «ПКП Синергия») п. Горняк, взамен существующей.
Стоимость реализации проекта в 2020-21 году составит – 11,3 млн. рублей.
### 3.3.4. Строительство автоматизированной модульной газовой котельной №7 (ООО «ПКП Синергия») п. Северный рудник, взамен существующей.
Стоимость реализации проекта в 2019-2020 году составит – 12,7 млн. рублей.
### 3.3.5. Строительство котельной №20 (ООО «ПКП Синергия»), взамен существующей.
Стоимость реализации проекта в 2022-2023 году составит – 14,55 млн. рублей.
## 3.4. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии
## 3.4.1. Реконструкция Районной котельной, в части увеличения установленной мощности
Ориентировочная стоимость мероприятия – 100,4 млн. рублей.
## 3.4.2. Реконструкция котельной №3 г. Копейска, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 10 млн. рублей.
## 3.4.3. Реконструкция котельной №4 п. Горняк, с увеличением установленной мощности на 7 Гкал/ч.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 14 млн. рублей.
## 3.4.4. Реконструкция котельной №6 п. Старокамышинск, с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/ч.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 20 млн. рублей.
## 3.4.5. Реконструкция котельной №7 п. Старокамышинск, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/ч.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 8 млн. рублей.
## 3.4.6. Реконструкция котельной №13 г. Копейск, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 10 млн. рублей.
## 3.4.7. Реконструкция котельной №14 г. Копейск.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 34 млн. рублей.
## 3.4.8. Реконструкция котельной №24 г. Копейск.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 6 млн. рублей
## 3.5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.
## 3.5.1. Перевод котельной №9 в пиковый режим (ЦТП), с передачей нагрузки (3 Гкал/ч) на "Районную" котельную.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 7,5 млн. рублей.
## 3.5.2. Перевод котельной №17 в пиковый режим (ЦТП).
Ориентировочная стоимость мероприятия по переводу в пиковый режим (ЦТП) – 4,5 млн. рублей.
## 3.5.3. Перевод котельной №19 в пиковый режим (ЦТП), с передачей нагрузки (4 Гкал/ч) на "Районную" котельную.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 7,5 млн. рублей.
## 3.5.4. Перевод котельной №20 в режим ЦТП, с передачей нагрузки (8,88 Гкал/ч) на "Районную" котельную.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 6,7 млн. рублей.
## 3.5.5 Перевод котельной №23 в пиковый режим (ЦТП), с передачей нагрузки (2 Гкал/ч) на "Районную" котельную.
Ориентировочная стоимость мероприятия - 3,8 млн. рублей.

3.5.6 Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую) на МКЭУ ООО «Перспектива».
Ориентировочная стоимость мероприятия - 3,1 млн. рублей.
## 3.6. Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных и выработавших нормативный срок службы источников тепловой энергии
## 3.6.1. Вывод из эксплуатации котельной №8 п. Старокамышинск, выработавшей нормативный срок службы.
## 3.6.2. Вывод из эксплуатации котельной №10 г. Копейска, выработавшей нормативный срок службы.
## 3.6.3. Вывод из эксплуатации котельной №18 г. Копейска, выработавшей нормативный срок службы.

# Раздел 4. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла Копейского городского округа на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 4.1.
        Таблица 4.1
№№ пп	Объекты	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
		2018 - 2019		2020 - 2024		2025 - / 2029
Строительство источников тепловой энергии
1.1	Строительство пиковой котельной с установкой 4-х котлов КВГМ-7,56 в пристрое ЦТП-4г. Копейск	51 820
1.2	Строительство блочно-модульной котельной в п. Советов	18 552
1.3	Строительство котельной №18 (ООО «ПКП Синергия») п. Потанино			30 800		7 727
1.4	Строительство котельной №6 (ООО «ПКП Синергия») п. Горняк	5 254		6 046
1.5	Строительство котельной №7 (ООО «ПКП Синергия») п. Северный рудник	6 527		6 173
1.6	Строительство котельной №20 (ООО «ПКП Синергия»)	5 550
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:		82 449		57 519		7 727
Реконструкция источников тепловой энергии
2.1	Реконструкция «Районной» котельной с установкой двух дополнительных водогрейных котлов типа «КВ-ГМ-35-150»			50 202		50 202
2.2	Реконструкция котельной №3 г.Копейска, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/час					10 000
2.3	Реконструкция котельной №4 п.Горняк, с увеличением уста-новленной мощности на 7 Гкал/час			14 000
2.4	Реконструкция котельной №6 п.Старокамышинск, с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/час			20 000
2.5	Реконструкция котельной №7 п. Старокамышинск, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/час			8 000
2.6	Реконструкция котельной №12 п.Потанино, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/час			12 000
2.7	Реконструкция котельной №13 г.Копейск, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/час			10 000
2.8	Реконструкция котельной №14 г. Копейск			34 000
2.9	Реконструкция котельной №24 г.Копейск, с увеличением установленной мощности на 3 Гкал/час			6 000
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:				154 202		60 202
Техническое перевооружение источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
3.1	Перевод котельной №9 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную		7 500
3.2	Увеличение установленной мощности котельной №17 г. Копейска на 3 Гкал/час. Перевод котельной в пиковый режим (ЦТП)	6 700	4 500
3.3	Перевод котельной №19 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную		7 500
3.4	Перевод котельной №20 в режим ЦТП с передачей нагрузки на «Районную» котельную		6 700
3.5	Перевод котельной №23 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную				3 800
3.6	Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую) на МКЭУ ООО «Перспектива» в п. Октябрьский.	3 129
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		9 829	26 200		3 800
ИТОГО по ИСТОЧНИКАМ:		92 278	180 402		71 729

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
## 5.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей разрабатываются в соответствии с пунктом 11 и пунктом 43 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года.
Согласно пунктам 11 и 43 «Требований к схемам теплоснабжения» в составе схем теплоснабжения и обосновывающих материалов к ним должны быть разработаны и обоснованы:
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов);
-предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа по жилищную, комплексную и производственную застройку;
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, при ликвидации котельных по основаниям, изложенным в разделе «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
## 5.2. Условия для разработки и реализации предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Наиболее целесообразными вариантами развития системы теплоснабжения Копейского городского округа, на период 2018-2029гг. являются: реконструкция, техническое перевооружение, закрытие неэффективных котельных и централизация источников тепловой энергии центральной части Копейского городского округа. Перевод существующих котельных в пиковый режим (ЦТП), вывод из эксплуатации неэффективных котельных. Тепловая нагрузка ложится на Районную котельную с увеличением ее мощности за счет установки дополнительных
котлов.
## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную, муниципальную или производственную застройку

С учетом перспективной застройки в г. Копейске предусмотрены следующие мероприятия по строительству тепловых сетей, указаны в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Начало участка	Конец участка	Услов-ный диаметр, мм	Длина, м	Тип прокладки	Капитальные затраты		Принадлежность теп-ловой сети к объекту капитального строи-тельства по адресу:
					без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
УТ1	УТ1-1	150	13	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	340	401	ж.д. ул.Фонвизина, 7; ж.д. ул.Фонвизина, 4
УТ1-1	УТ1-2	150	19	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	495	584	ж.д. ул.Фонвизина, 4
УТ1-1	ж.д. ул.Фонвизина, 4	100	31	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	703	829	ж.д. ул.Фонвизина, 4
УТ1-2	ж.д. ул.Фонвизина, 7	100	95	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1943	2292	ж.д. ул.Фонвизина, 7
УТ2	УТ2-1	133	14	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	385	455	ж.д. ул.Чаадаева, 79; ж.д. ул.Фонвизина, 4а
УТ2-1	ж.д. ул.Чаадаева, 79	100	90	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1933	2280	ж.д. ул.Чаадаева, 79
УТ2-1	ж.д. ул.Фонвизина, 4а	100	46	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1043	1231	ж.д. ул.Фонвизина, 4а
ТК13	ж.д. ул.Чаадаева, 89	100	155	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	3320	3918	ж.д. ул.Чаадаева, 89
ТК13	ж.д. ул.Чаадаева, 95	100	29	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	658	776	ж.д. ул.Чаадаева, 95
ТК19	ж.д. ул.Пролетарская68	133	114	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	3137	3702	ж.д. ул.Пролетарская,68
ТК19	ж.д. ул.Пролетарская62	100	65	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1392	1643	ж.д. ул.Пролетарская,62
УТ3	ж.д. ул.Труда,18	133	112	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	3082	3637	ж.д. ул.Труда,18
УТ3	ж.д. ул.Труда,16	150	50	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1704	2011	ж.д. ул.Труда,16
ТК20'	УТ4	133	9	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	304	359	ж.д. ул. Труда, 39; ж.д. ул.Труда, 16-2
УТ4	ж.д. ул. Труда, 39	133	107	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2945	3475	ж.д. ул. Труда, 39
УТ4	ж.д. ул.Труда, 16-2	100	56	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1327	1565	ж.д. ул.Труда, 16-2
ТК11	ж.д. ул. Труда, 33	133	48	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1461	1724	ж.д. ул. Труда, 33; ж.д. ул. Труда, 41
УТ5	УТ5-1	200	30	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1005	1185	ж.д. ул. Труда, 30; ж.д ул. Труда, 21; ж.д. ул. Чаадаева, 26
УТ5-1	ж.д. ул. Труда, 30	100	16	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	379	447	ж.д. ул. Труда, 30
УТ5-1	ж.д ул. Труда, 21	100	28	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	663	783	ж.д ул. Труда, 21
УТ5-1	УТ5-2	133	73	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2222	2622	ж.д. ул. Чаадаева, 26
УТ5-2	ж.д. ул. Чаадаева, 26	100	20	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	474	559	ж.д. ул. Чаадаева, 26
УТ5-2		89	40	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	879	1037
УТ5-2		76	72	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1458	1721
УТ6		100	6	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	142	168
УТ2	ж.д. ул. Кожевникова,47	80	74,4	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1404	1656	ж.д. ул. Кожевникова,47
УТ4	ж.д. пр.Победы, 48б	200	34	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1029	1215	ж.д. пр.Победы, 48б
УТ2	УТ3	350	179	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	7929	9357	ж.д. ул.Кожевникова, 51; ж.д. пр.Победы, 48б; ж.д. пр.Победы, 50в; ж.д. ул.Кожевникова, 51а
УТ3	ж.д. ул.Кожевникова, 51	150	40	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1166	1375	ж.д. ул. Кожевникова,51
УТ4	УТ7	350	45	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1905	2248	ж.д. пр.Победы, 48б; ж.д. пр.Победы, 50в; ж.д. ул.Кожевникова, 51а
УТ4	УТ7	300	75	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	3843	4535	ж.д. пр.Победы, 50в; ж.д. ул.Кожевникова, 51а
УТ4	УТ7	200	85	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2846	3357	ж.д. пр.Победы, 50в; ж.д. ул.Кожевникова, 51а
УТ5	ж.д. пр.Победы, 50в	200	140	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	4688	5532	ж.д. пр.Победы, 50в
УТ5	УТ6	250	45	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1902	2245	ж.д. ул.Кожевникова, 51а
УТ7	ж.д. ул.Кожевникова, 51а	150	10	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	304	359	ж.д. ул.Кожевникова, 51а
Т.А	ж.д. ул.Республи-канская, 2	133	20	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	550	649	ж.д. ул.Республиканская, 2
ТК	ж.д. ул.Ленина, 27	133	22	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	641	756	ж.д. ул.Ленина, 27
УТ2	ж.д. пр.Коммунис-тический,25 1оч	100	30,6	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	659	777	ж.д. пр.Коммунистический,25 1оч
УТ2	ж.д. пр.Коммунис-тический,25 2оч	150	65,4	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1800	2124	ж.д. пр.Коммунистический,25 2оч
ТК №	ТК №	300	250	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	10315	12171	ж.д. пр.Коммунистический,28
УТ4	ж.д. ул.Республи-канская, 5	133	65	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2007	2369	ж.д. ул.Республиканская, 5
Предложения по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки «Районной котельной» г. Копейска от застройки Муниципальных зданий
ТК2’	Т.А.	с Ду200 на Ду250	78	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1260	1487	МОУ СОШ №1, ул. Жданова, 25
ТК17	Т.В	с Ду125 на Ду150	40	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	490,5	578,9	МОУ СОШ №44, ул. Лихачева, 4
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / «Районной котельной» г. Копейска
ТК29	ТК21	с Ду300 на Ду400	406	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	15421,2	18197	ж.д. ул.Фонвизина, 7; ж.д. ул.Фонвизина, 4; ж.д. ул.Чаадаева, 79; ж.д. ул.Фонвизина, 4а; ж.д. ул.Чаадаева, 89; ж.д. ул.Чаадаева, 95; ж.д. ул.Пролетарская,68; ж.д. ул.Пролетарская,62; ж.д. ул.Труда,16; ж.д. ул.Труда,18; ж.д. ул. Труда, 39; ж.д. ул.Труда, 16-2; ж.д. ул. Труда, 33; ж.д. ул. Труда, 41; ж.д. ул. Труда, 30; ж.д ул. Труда, 21; ж.д. ул. Чаадаева, 26
ТК21	ТК19	с Ду300 на Ду400	469	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	17814	21021
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / котельной №4 в п. Горняк
ТК3	ТК8	с Ду 200 на Ду 300	41	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1948	2298	ж/д ул. Черняховская, 29 ж/д ул. Черняховская, 29а ж/д ул. Черняховская,31 ж/д ул. Черняховская,33 ж/д ул. Черняховская, 35
ТК8	ТК6	с Ду150 на Ду300	162	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	7695	9081
ТК6	ТК7	с Ду150 на Ду250	38	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1672	1973
ТК7	До точки врезки перспективного потребителя	с Ду125 на Ду250	212	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	9329	11008
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / котельной №6 в г. Копейске
т.А	ж.д. ул.Комсо-мольская, 46а	133	50	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1522	1796	ж.д. ул.Комсомольская, 46а
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / котельной №13 в г. Копейске
Кот №13	ТК3	с Ду300 на Ду350	38	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1807	2133	Квартал №1.ул. Борьбы 5-9 эт. ж/д строение №2, / 5эт. ж/д строение №3, 5эт. ж/д строение №4, 5эт. ж/д строение №11, 5эт. ж/д строение №12, / Квартал №1, ул. Сутягина 5-9эт. Строение №1, 5 эт. ж/д строение 7, 5 эт. ж/д строение 10, 12 эт. ж/д строение 22, 12 эт. ж/д строение 23, 12 эт. ж/д строение 24,ж/д ул. Ленина 81.
ТК3	ТК4	С Ду200 на Ду300	60	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2658	3137
ТК4	ТК7	С Ду150 на Ду300	156	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	6911	8155
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / котельной № 17 в г. Копейск
ТК44	ж.д. пр. Славы, 22	125	90	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	2739	3232	ж.д. пр. Славы, 22
УТ2	ж.д. пр. Славы, 14	125	10	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	292	345	ж.д. пр. Славы, 14
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки / котельной №24 в г. Копейске
УТ4	ж.д. ул. Республиканс-кая, 5	133	65	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	1998	2357	ж.д. ул. Республиканская, 5
ИТОГО:					149 938	176 927	Тыс. рублей

## 5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

## 5.4.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с закрытием котельной №8, п. Старокамышинск.

В связи с выработанным нормативным сроком, моральным и физическим износом котельного оборудования экономически неэффективно эксплуатировать низкоэффективную котельную №8. Необходимо вывести из эксплуатации котельную №8 с передачей нагрузок на котельные № 6,7 п. Старокамышинск.
Таблица 5.2
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Реконструкция тепловых сетей от котельной №7
ТК99	ТК105	С Ду200 на Ду250	118	236	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	5 192	6 127
Реконструкция тепловых сетей от котельной №8
ТК131	ТК16	С Ду200 на Ду250	267	534	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	11 749	13 864
ТК16	ТК19	С Ду150 на Ду250	198	396	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	8 713	10 281
Реконструкция тепловых сетей от котельной №6
ж/д №17, ул. Крымская	ТК51’	С Ду100 на Ду250	154	308	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	6 777	7 996
ТК51’	ТК62’	С Ду125 на Ду250	46	92	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	2 024	2 389
ТК62’	Котельная №6	С Ду250 на Ду300	151	302	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	7 173	8 464

## 5.4.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с переводом котельной №9 г. Копейска в пиковый режим (ЦТП) и переключением нагрузки на «Районную» котельную.
Для ликвидации дефицита мощности и улучшения экологической обстановки центральной части Копейского городского округа, необходимо перевести котельную №9 в пиковый режим (ЦТП) и передать тепловую нагрузку (3 Гкал/час) на «Районную» котельную.

Таблица 5.3
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Строительство магистральной тепловой сети
ТК16	Котельная №9	Ду250	200	400	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	8 801	10 385

## 5.4.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с закрытием котельной №10, г. Копейска и переключением нагрузки на «Районную» котельную через ЦТП-10

В связи с выработанным нормативным сроком, моральным и физическим износом котельного оборудования экономически неэффективно эксплуатировать низкоэффективную котельную №10. Необходимо вывести из эксплуатации котельную №10 с передачей нагрузки на «Районную» котельную г. Копейска.

Таблица 5.4
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Реконструкция тепловых сетей
ТК1	ТК60	С Ду250 на Ду300	27	54	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 283	1 513
ТК60	ТК77	С Ду200 на Ду300	133	266	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	6 318	7 455
ТК77	ТК82	С Ду150 на Ду300	199	398	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	9 453	11 155
ТК82	ТК89	С Ду100 на Ду300	78	156	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	3 705	4 372

## 5.4.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с переводом котельной №17 г. Копейска в пиковый режим (ЦТП).
Таблица 5.5
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные
						затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Реконструкция тепловых сетей
ТК6	Котельная №17	С Ду150 на Ду200	27	54	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	941	1 111

## 5.4.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с переводом котельной №20 г. Копейска в режим ЦТП и переключением нагрузки на «Районную» котельную.

Для ликвидации дефицита мощности и улучшения экологической обстановки центральной части Копейского городского округа, необходимо перевести котельную №20 в пиковый режим (ЦТП) и передать тепловую нагрузки на «Районную» котельную.
Таблица 5.6
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Строительство магистральной тепловой сети
ТК6	Котельная № 20	Ду250	130	260	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	5 720	6 750

## 5.4.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловой сети, в связи с переводом котельной №23 г. Копейска в пиковый режим (ЦТП) и переключением нагрузки на «Районную» котельную.

Для ликвидации дефицита мощности и улучшения экологической обстановки центральной части Копейского городского округа, необходимо перевести котельную №21 в пиковый режим (ЦТП) и передать тепловую нагрузки на «Районную» котельную.
Таблица 5.7
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Длина в 2-х трубном исчислении, м	Тип прокладки	Капитальные затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Строительство магистральной тепловой сети
ТК-пр.	Котельная № 23	Ду200	300	600	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	10 458	340

## 5.4.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в п. Советов.

В связи с отказом АО «Завод пластмасс» от теплоснабжения поселка предлагается строительство и реконструкция участков тепловых сетей.
Таблица 5.8
Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Примечание	Тип прокладки	Капитальные
						затраты
						без НДС, тыс.руб	с НДС, тыс.руб
Строительство магистральной тепловой сети и сети ГВС
Котельная	Существующая магистраль поселка	Т1,Т2Ду250 / Т3 Ду150 / Т4 Ду100	50		Надземная, в ППУ изоляции	1 632	1 926
Реконструкция тепловых сетей
УТ1	ТК27	Ду100	55	Уменьшение диаметра с Ду150	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	567	669
ТК27	ТК28	Ду80	50	Уменьшение диаметра с Ду125	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	477	563
УТ1	ТК21	Ду200	458	Уменьшение с разных диаметров	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	7 450	8 791
ТК6	ТК3	Ду100	169	Уменьшение диаметра с Ду150	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 743	2 057
ТК3	ТК2	Ду65	129	Уменьшение диаметра с Ду80	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 155	1 363
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД 12,13,14,14а	Ду65	40		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	358	422
ТК24	ТК25	Ду125	25		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	290	342
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД №1	Ду100	57		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	588	694
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД №3,4	Ду50	40		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	333	393
ТК28	Профилакторий	Ду65	50	Уменьшение диаметра с Ду100	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	447	527
ТК6	ТК21	Ду150	180	Уменьшение диаметра с Ду250, Ду200	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	2 378	2 806
Реконструкция сетей ГВС
УТ1	ТК27	Ду80/65	55	Уменьшение диаметра с Ду100/50	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	498	587
ТК27	ТК28	Ду65/50	50	Увеличение диаметра с Ду40/25	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	431	508
УТ1	ТК24	Ду150/100	130	Увеличение диаметра с Ду100/80	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 529	1 804
ТК24	ТК21	Ду125/100	328	Увеличение диаметра с Ду125/80, Ду100/80	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	2 893	3 414
ТК6	ТК3	Ду80/65	169	Увеличение диаметра с Ду50/25	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 563	1 844
ТК3	ТК2	Ду65/50	129	Увеличение диаметра с Ду50/25	Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 114	1 314
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД 12,13,14,14а	Ду50/40	40		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	324	382
ТК24	ТК25	Ду100/80	25		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	248	293
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД №1	Ду80/65	57		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	527	622
Существ-ующая магистраль поселка	ЖД №3,4	Ду50/40	40		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	325	383
ТК28	Профилакторий	Ду50/40	50		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	406	479
ТК6	ТК21	Ду125/100	180		Подземная, канальная, в ППУ изоляции	1 972	2 327
ИТОГО:						29 248	34 512

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в части центральных тепловых пунктов (ЦТП)

Все ЦТП построены в 80-е годы прошлого века, по принципу смесительно-понизительные, с мощными сетевыми насосами и низким уровнем автоматизации. С учетом длительного срока эксплуатации, физического износа оборудования и трубопроводов, а также больших затрат на транспортировку тепловой энергии, необходимо произвести их реконструкцию с установкой современного эффективного оборудования: насосов, теплообменников, регуляторов.
## 5.5.1. Реконструкция ЦТП №5 с увеличением мощности, заменой сетевых насосов, бойлеров, автоматики управления

Реконструкция ЦТП №5 позволит увеличить установленную мощность, в связи с подключаемыми абонентами. Перевод ЦТП № 5 в автоматический режим и подключением по независимой схеме присоединения через теплообменники позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения.
Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция ЦТП №5» составляет в ценах 1квартала 2016г. – 22, 364млн.руб.
## 5.5.2. Реконструкция ЦТП–9 с увеличением тепловой мощности, заменой сетевых насосов, бойлеров, автоматики управления.

Техническое перевооружение ЦТП-9 с увеличением тепловой мощности позволит увеличить установленную мощность, повысить энергоэффективность и надежность теплоснабжения потребителей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса электросилового оборудования.
Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства «Техническое перевооружение ЦТП-9 тепловой мощностью 26 Гкал/ч с установкой пластинчатых теплообменников» составляет в ценах 1квартала 2016г. – 20,551млн.руб.
## 5.5.3. Реконструкция ЦТП №3 с целью увеличения установленной мощности, заменой сетевых насосов, бойлеров, автоматики управления

Реконструкция ЦТП №3 в 2019 году, с целью увеличения установленной мощности, в связи с подключаемыми абонентами. Перевод ЦТП №3 в автоматический режим и подключением по независимой схеме присоединения через теплообменники позволит увеличить качество и надежность теплоснабжения потребителей.
Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция ЦТП №3» составляет в ценах 1квартала 2016г. – 22,364млн.руб.
## 5.5.4. Реконструкция ЦТП №2 с целью перевода в автоматический режим

Реконструкция ЦТП №2 в 2019 году, перевод ЦТП №2 в автоматический режим и подключение по независимой схеме присоединения через теплообменники позволит увеличить качество и надежность теплоснабжения потребителей.
Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция ЦТП №2» составляет в ценах 1квартала 2016г. – 7,080млн.руб.
## 5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.
## 5.6.1. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Фактический срок эксплуатации магистральных участков тепловых сетей от «районной» котельной составляет от 35 лет, при нормативном сроке службы 30 лет. Технические характеристики тепловых сетей и капитальные затраты на реализацию по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в соответствии с разделом «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Требова­ний к схемам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. Капитальные вложения представлены в ценах НЦС 81-02-13-2014 части 13 «Наружные тепловые сети» таблица 13-02-003. «Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в мокрых грунтах с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, с уче­том дефлятора и индексов цен производителей по видам экономической деятельности.
Таблица 5.9. Замена магистральных тепловых сетей от «Районной» котельной расположенной по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул.Энергетиков, 1

Начало участка	Конец участка	Условный диаметр, мм	Длина, м	Год прокладки	Тип прокладки	Капитальные затраты,
						без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.
2017 год
ТК-17	ТК-18	250	200	1981	подземная, канальная, в ППУ - изоляции	7 714	9 137
ж/д31 по пр.Победы	До ТК-7	400	140			6 713	7 921
ИТОГО						14 427	17 024
2018 год
ТК-24	ТК-23	300	135	1981	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	5 643,25	6 659
ТК-4	ТК-5	500	232			22 577,53	26 641,48
ИТОГО						28 220,78	33 300,48
2019 год
Т. 4	ТК-3	700	100	1981	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	12 240,86	14 444,21
ИТОГО						12 240,86	14 444,21
2020 год
ТК-5	ТК-7	500	281	1981	подземная, канальная, в ППУ- изоляции	18 806	22 191,1
ИТОГО						18 806	22 191,1
ИТОГО						73 694,64		86 959,79

Таблица 5.10. Сводная таблица капитальных вложений для выполнения мероприятий направленных на повышение надежности функционирования системы теплоснабжения на 2017 -2020 гг.
Таблица. 5.10.
Объекты	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
	2017	2018	2019	2020
Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	14 427	28 220,78	12 240,86	18 806

# Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них Копейского городского округа на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
№№ пп	Объекты	Сумма, тыс.руб. (без НДС)
		2018 - 2019	2020 - 2024	2025 - / 2029
Реконструкция сооружений тепловых сетей (ЦТП)
1.1	Реконструкция ЦТП-9 с увеличением установленной мощности	17 416
1.2	Реконструкция ЦТП-5 с увеличением мощности	18 953
1.3	Реконструкция ЦТП-3 с увеличением установленной мощности	18 953
1.4	Реконструкция ЦТП-2 с переводом в автоматический режим	6 000
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:		61 322
Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
2.1	Строительство тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки	106 462
2.2	Реконструкция тепловых сетей от ТК-21 до ТК 29 с Ду300 на Ду400	22 048
2.3	Реконструкция тепловых сетей от ТК-21 до ТК-19 с Ду300 на Ду400	22 255
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:		150 765
3.	Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.	54 888,64	18 806
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:		54 888,64	18 806
4.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повыше-ния эффективности функционирования системы теплоснаб-жения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
4.1	Строительство и реконструкция тепловой сети, в связи с закрытием котельной №8		41 628
4.2	Строительство и реконструкция тепловой сети, в связи с закрытием котельной №10			20 759
4.3	Перевод котельной №9 в пиковый режим		8 801
4.4	Перевод котельной №17 в пиковый режим		941
4.5	Перевод котельной №20 в пиковый режим		5 720
4.6	Перевод котельной №23 в пиковый режим			10 458
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 4:			57 090	31 217
5.	Строительство и реконструкция тепловых сетей для повыше-ния эффективности функционирования системы теплоснаб-жения, в связи с отказом АО «Завод пластмасс» от теплоснабжения поселка Советов	29 248
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 5:		29 248
ИТОГО по тепловым сетям и сооружений на них:		371 292,64		31 217

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
# перевооружение

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла, тепловых
сетей и сооружений на них по центральной части Копейского городского округа на каждом
этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1.
        Таблица 7.1
	№№ пп			Объекты		Сумма, тыс.руб. (без НДС)
						2018 - 2019				2020 - 2024				2025 - / 2029
	Строительство источников тепловой энергии
	1.1			Строительство пиковой котельной с установкой 4-х котлов КВГМ-7,56 в пристрое ЦТП-4г.Копейск		51 820
	1.2			Строительство блочно-модульной котельной в п.Советов		18 552
	1.3			Строительство котельной №18 (ООО «ПКП Синергия») п. Потанино						30 800				7 727
	1.4			Строительство котельной №6 (ООО «ПКП Синергия») п.Горняк		5 254				6 046
	1.5			Строительство котельной №7 (ООО «ПКП Синергия») п.Северный рудник		6 527				6 173
	1.6			Строительство котельной №20 (ООО «ПКП Синергия»)						14 500
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:					82 153				57 519				7 727
	Реконструкция источников тепловой энергии
	2.1			Реконструкция «Районной» котельной с установкой двух дополнительных водогрейных котлов типа «КВ-ГМ-35-150»						50 202				50 202
	2.2			Реконструкция котельной №3 г.Копейска, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/час							10 000
	2.3			Реконструкция котельной №4 п.Горняк, с увеличением уста-новленной мощности на 7 Гкал/час						14 000
	2.4			Реконструкция котельной №6 п.Старокамышинск, с увеличением установленной мощ-ности на 10 Гкал/час						20 000
	2.5			Реконструкция котельной №7 п. Старокамышинск, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/час						8 000
	2.6			Реконструкция котельной №12 п.Потанино, с увеличением установленной мощ-ности на 6 Гкал/час						12 000
	2.7			Реконструкция котельной №13 г.Копейск, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/час		10 000
	2.8			Реконструкция котельной №14 г. Копейск						34 000
	2.9			Реконструкция котельной №24 г.Копейск, с увеличением установленной мощности на 3 Гкал/час						6 000
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2:					10 000				144 202				60 202
	Техническое перевооружение источников тепловой энергии, с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения
	3.1			Перевод котельной №9 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную				7 500
	3.2			Перевод котельной №17 г. Копейска в пиковый режим (ЦТП)				4 500
	3.3			Перевод котельной №19 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную				7 500
	3.4			Перевод котельной №20 в режим ЦТП с передачей нагрузки на «Районную» котельную				6 700
	3.5			Перевод котельной №23 в пиковый режим (ЦТП) с передачей нагрузки на «Районную» котельную							3 800
	3.6			Монтаж теплообменников сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую) на МКЭУ ООО «Перспектива» в п. Октябрьский.		3 129
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3:					3 129		26 200				3 800
	ИТОГО по ИСТОЧНИКАМ:					95 282		227 921				71729
4.Реконструкция сооружений тепловых сетей (ЦТП)
4.1			Реконструкция ЦТП-9 с увеличением установленной мощности		17 416
4.2			Реконструкция ЦТП-5 с увеличением мощности		18 953
4.3			Реконструкция ЦТП-3 с увеличением установленной мощности		18 953
4.4			Реконструкция ЦТП-2 с переводом в автоматический режим		6 000
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 4:					61 322
5.Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку
5.1			Строительство тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки		106462
5.2			Реконструкция тепловых сетей от ТК-21 до ТК 29 с Ду300 на Ду400		22 048
5.3			Реконструкция тепловых сетей от ТК-21 до ТК-19 с Ду300 на Ду400		22 255
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 5:					149 938
6.			Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.		54 888,64				18 806
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 6:					54 888,64				18 806
7.			Строительство и реконструкция тепловых сетей для повыше-ния эффективности функционирования системы теплоснаб-жения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
7.1			Строительство и реконструкция тепловой сети, в связи с закрытием котельной №8						41 628
7.2			Строительство и реконструкция тепловой сети, в связи с закрытием котельной №10								20 759
7.3			Перевод котельной №9 в пиковый режим						8 801
7.4			Перевод котельной №17 в пиковый режим						941
7.5			Перевод котельной №20 в пиковый режим						5 720
7.6			Перевод котельной №23 в пиковый режим								10 458
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 7:									57 090				31 217
8.		Строительство и реконструкция тепловых сетей для повыше-ния эффективности функционирования системы теплоснаб-жения, в связи с отказом АО «Завод пластмасс» от теплоснабжения поселка Советов			29 248
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 8:					29 248
ИТОГО по тепловым сетям и сооружений на них:					371 292,64						31 217
ИТОГО по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Копейского городского округа на период 2018-2029 год:					797 441,64

## Источники финансирования выполнения мероприятий по развитию системы
## теплоснабжения г. Копейска:

Средства, полученные по договорам платы за подключение к сетям теплоснабжения
строящихся и реконструируемых объектов.
1. Заемные средства
2. Инвестиционные программы теплоснабжающих предприятий
## ИСТОЧНИКИ ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ:
- экономия по затратам в пределах установленных долгосрочных тарифов;
- амортизация, образованная в результате установки нового оборудования;
- инвестиционная надбавка к тарифу на отпуск тепловой энергии.
В соответствии с требованиями п.20 раздела III «Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 и схемы теплоснабжения Копейского городского округа, рекомендуется теплоснабжающим организациям разработать инвестиционную программу и направить в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
# Раздел 8. Предложения по выбору оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть.
Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является график:
- 95/70°С – МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский – контур№1;
- 105/70°С – МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский – контур№2;
- 95/70°С – котельная №18 ООО «ПКП Синергия», котельная п. Советов, ИК-11, ООО «КРМЗ»;
- 85/65°С – котельные п. Кадровик, пос. Железнодорожный, №2, 3, 5, 8, 12, 14, 21, 22 ООО «ПКП Синергия»;
- 75/60°С – угольные котельные №6, 7, 13 ООО «ПКП Синергия»;
- 95/70°С – котельные филиала АО «ЧОКЭ» КЭТС.
Температурные графики отпуска тепловой энергии от источников тепла соответствуют техническим возможностям установленного котельного оборудования.

# Раздел 9. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
## 9.1. Общие сведения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ-190).
В соответствии со ст.2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее пятисот тысяч человек решение об установлении организации в качестве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского округа.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены в Правилах организации теплоснабжения в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.)
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.
Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты окончания срока для подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.
Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.
В случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения.
Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с п.12 данного постановления, ЕТО обязан:
– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или)теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:
– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зон (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
– определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа определить	на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
## 9.2. Определение границ зоны (зон) деятельности ЕТО в Копейском городском округе

В организации теплоснабжения Копейского городского округа функционирует 44 источника тепловой энергии.
Наибольшая	территория	теплоснабжения	по	присоединенной	нагрузке потребителей расположена в центральной части города Копейска и состоит из:
– 1 зона теплоснабжения: 13 котельных филиала АО «ЧОКЭ» КЭТС, гидравлически связанных между собой;
– 2 зона теплоснабжения: 3 котельных филиала АО «ЧОКЭ» КЭТС, гидравлически связанных между собой; 1 и 2 зона теплоснабжения гидравлически между собой не связаны.
– локальный контур котельной п. Советов;
– локальный контур ведомственной котельной завода КРМЗ;
– локальные контуры котельных №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №12, №13, №14, №18, №20, №21, №22, №23, переданные на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия»;
- МКЭУ ООО «Перспектива» п. Октябрьский;
– локальный контур котельной микрорайона «Тугайкуль», переданные Управлением имущества Копейского городского округа в арендное пользование АО «Челябкоммунэнерго»;
- локальный контур крышной водогрейной котельной по ул. Жданова, 25А, принадлежит на праве договора безвозмездного пользования №1 от 08.11.2016г. ООО «Энергостандарт»
Реестр котельных, расположенных в центральной части г. Копейска представлен в табл.9.1.

Таблица 9.1. – Реестр котельных, расположенных в центральной части г. Копейска

			Организация, владеющая на праве
№	Наименование источника	Адрес источника	собственности или ином законном
			основании

			Источниками	Тепловыми сетями
			тепловой энергии

1 зона теплоснабжения

1	Районная котельная	Ул.Энергетиков, 1	Филиал АО	Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС

2	Котельная №9	Пер. Свободы, 2а	Филиал АО	Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС

3	Котельная №10	ул. Мичурина, 16а	Филиал АО	Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС

4	Котельная №11	ул. Борьбы, 23а	Филиал АО	Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС

5	Котельная №14	пр. Славы, 25б	Филиал АО	Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС

6	Котельная №15	ул. Борьбы, 33а	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

7	Котельная №16	пр. Победы, 16	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

8	Котельная №17	ул. К. Маркса, 8а	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

9	«Пиковая»	Пр. Победы, 40Б	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

10	Котельная №19	ул. Гольца, 16а	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

11	Котельная №20	ул. Учительская, 18а	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

12	Котельная №23	ул. Энергетиков, 11б	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

13	Котельная №24	ул. Ремесленная, 169	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

2 зона теплоснабжения

14	Котельная №3	ул. Борьбы, 52	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС
15	Котельная №5	ул. Сутягина, 34	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

16	Котельная №13	ул. Бр. Гожевых, 5	Филиал АО			Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС			«ЧОКЭ» КЭТС

Локальные котельные центральной части города Копейска

		Пос.РМЗ	Копейский			ООО «ПКП / Синергия»
17	Котельная КРМЗ		ремонтно-
			механический завод
18	Котельная №1	Ул. Полевая, 46	ООО «ПКП			ООО «ПКП
			Синергия»			Синергия»

19	Котельная №2	ул. Масленникова, 9б	ООО «ПКП			ООО «ПКП
			Синергия»			Синергия»

20	Котельная №14	Ул. Дундича, 52	ООО «ПКП			ООО «ПКП
			«Синергия»			«Синергия»

21	Котельная м-на «Тугайкуль»,	Ул. Красная / Горнячка, д.6	АО / «Челябкоммун- энерго»		АО / «Челябкоммун- энерго»
22	Крышная водогрейная котельная	Ул. Жданова, д.25а, 6 подъезд	ООО «Энергостандарт»		отсутствуют

По	поселкам,	входящим	в	состав	городского	округа	функционируют	котельные, образующие изолированные системы теплоснабжения, технологически не связанные с центральной частью г. Копейска.
Реестр существующих изолированных зон теплоснабжения, расположенных по поселкам Копейского городского округа, представлен в табл. 9.2.
Таблица 9.2 Реестр существующих зон теплоснабжения, расположенных по поселкам Копейского городского округа

			Организация, владеющая на праве
№	Наименование источника	Адрес источника	собственности или ином законном
			основании
			Источниками		Тепловыми сетями
			тепловой энергии

Пос.Советов
1	Котельная пос. Советов	Пос. Советов	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС		Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС
Пос. Старокамышинск
2	Котельная №6
			«ЧОКЭ» КЭТС		«ЧОКЭ» КЭТС

3	Котельная №7	ул. Алексеева, 20а	Филиал АО		Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС		«ЧОКЭ» КЭТС

4	Котельная №8	ул. Фестивальная, 2	Филиал АО		Филиал АО
			«ЧОКЭ» КЭТС		«ЧОКЭ» КЭТС

5	Котельная №22	санаторий "Березка"	ООО «ПКП Синергия»		ООО «ПКП Синергия»

Пос. Октябрьский
6	МКЭУ ООО «Перспектива»	Ул. Гагарина, 7а/1	ООО «Перспектива»		ООО «ПКП Синергия» / ООО «Перспектива»

Пос. Горняк

7	Котельная №4		Филиал АО		Филиал АО
		Пос. Горняк	«ЧОКЭ» КЭТС		«ЧОКЭ» КЭТС

8	Котельная №5	ул. Лермонтова,5б	ООО «ПКП Синергия»		ООО «ПКП Синергия»

9	Котельная №3	ул. Черняховского, 11а	ООО «ПКП Синергия»		ООО «ПКП Синергия»

10	Котельная №6	ул. Белинского, 23а	ООО «ПКП Синергия»		ООО «ПКП Синергия»

Пос. Бажово
11	Котельная №1	ул. Мира, 2е		ООО «Центр»	ООО «Центр»
12	Котельная №2	ул. Мира, 4б		ООО «Центр»	ООО «Центр»
13	Котельная №3	ул. Урицкого. 52а		ООО «Центр»	ООО «Центр»
Пос. Потанино
14	Котельная №18	ул. Томская, 2а		ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

15	Котельная №12	Пос. Потанино		Филиал АО	Филиал АО
				«ЧОКЭ» КЭТС	«ЧОКЭ» КЭТС
Пос. Железнодорожный
16	Котельная №4	ул. Кубинского,9а		ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

17	Котельная №21 на территории Кирпичного завода	Пос. Железнодорожный		ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

18	Котельная ФБУ ИК-11	Пос. Железнодорожный		ФБУ ИК-11	ООО «ПКП
					«Синергия»

19	Котельная №13	ул. Высоковольтная,2а		ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

Пос. Кадровик
20	Котельная №20	ул. Тюменская,1а	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

Пос. Вахрушево

21	Котельная №8	ул.22 Партсъезда, 3а	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

Пос. Калачево

22	Котельная №12	Пос. Калачево	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

Пос. Северный рудник

23	Котельная №7	ул. Саратовской,6	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

Пос. Козырево

24	Котельная №23	Пос. Козырево	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

## 9.3. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности ЕТО
## 9.3.1. Предложение по присвоению статуса ЕТО в центральной части города Копейска (1 и 2 зона теплоснабжения)

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС.
Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве владения по договору о передаче в аренду муниципального имущества №51/6-09 от 15.04.2009 года филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС.
В соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемой зоне действия ЕТО, соответствует только филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» КЭТС.
## 9.3.2. Предложения по присвоению статуса ЕТО в центральной части города Копейска (локальные источники)
## 9.3.2.1. Предложение по присвоению статуса ЕТО в локальной зоне теплоснабжения котельной КРМЗ

Источник теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежит на праве собственности Копейскому ремонтно-механическому заводу.
Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
При	наличии	заявок	на	присвоение	статуса	ЕТО	от	Копейского	ремонтно-механического завода и ООО «ПКП Синергия», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п. 7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012.
## 9.3.2.2. Предложение по присвоению статуса ЕТО в локальных контурах котельных №1, 2, 14 ООО «ПКП Синергия»

Источники и тепловые сети в рассматриваемых зонах принадлежат на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемой зоне действия ЕТО, соответствует только ООО «ПКП Синергия».
## 9.3.2.3. Предложение по присвоению статуса ЕТО в микрорайоне «Тугайкуль»

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежит на праве владения по договору аренды имущества №1-17 от 29.07.2017г. АО «Челябкоммунэнерго».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012г. в микрорайоне «Тугайкуль» соответствует только АО «Челябкоммунэнерго».
## 9.3.2.4. Предложение по присвоению статуса ЕТО по крышной водогрейной котельной, расположенной по адресу: г. Копейск, ул. Жданова, 25а, 6 подъезд.

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежит на праве договора безвозмездного пользования №1 от 08.11.2016г. ООО «Энергостандарт». При наличии заявок на присвоение статуса ЕТО от ООО «Энергостандарт», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012г.
## 9.3.3. Предложение по присвоению статуса ЕТО в п. Старокамышинск

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС и ООО «ПКП Синергия».
Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве владения по договору о передаче в аренду муниципального имущества №51/6-09 от 15.04.2009 года филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС и ООО «ПКП Синергия».
При наличии заявок на присвоение статуса ЕТО от АО «ЧОКЭ» КЭТС и ООО «ПКП Синергия», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012г.

Таблица 9.3. Распределение установленной мощности источников тепловой энергии в зависимости от их принадлежности по данным годового периода.

Наименование организации	Установленная мощность источников (Гкал/ч)
ООО «ПКП Синергия»	2,1
Филиал АО «Челябоблкоммунэнерго» КЭТС	29,4

Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемой зоне действия ЕТО, соответствует только филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС.
## 9.3.4. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Октябрьский

Модульной когенерационной энергетической установкой на праве собственности обладает ООО «Перспектива», также в ООО «Перспектива» передан участок тепловой сети, протяженностью 1,1 км, оставшиеся сети переданы в ООО ПКП «Синергия» по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г.
Критерием определения ЕТО, в соответствии с п..7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Октябрьский соответствует ООО «Перспектива».
## 9.3.5. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Горняк

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС, ООО «ПКП Синергия». Распределение установленной мощности источников тепловой энергии по организациям, участвующим в теплоснабжении в пос. Горняк представлено в таблице 9.4.

Таблица 9.4–Распределение установленной мощности источников тепловой энергии в зависимости от их принадлежности по данным базового периода

	Наименование организации		Установленная мощность источников, Гкал/ч
	ООО «ПКП Синергия»			13,2
	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС			9,039

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на ином законном основании (аренда, концессия) филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС, ООО «ПКП Синергия».
Распределение емкости тепловых сетей от источников представлено в таблице 9.5.

Таблица 9.5. – Распределение емкости тепловых сетей от источников пос. Горняк

Наименование организации	Емкость тепловых сетей, м3

ООО «ПКП Синергия»	524

Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС	21,47

Как видно из таблиц 9.4 и 9.5 критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ППРФ № 808 от	08.08.2012 в пос. Горняк соответствуют следующие организации (в порядке от большего к меньшему):
1. ООО «ПКП Синергия»;
2. Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС
## 9.3.6. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Бажова

Котельными владеет ООО «Центр». Тепловыми сетями от котельных в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на праве владения по договору о передаче в аренду муниципального имущества ООО «Центр».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Бажова соответствует только ООО «Центр».
## 9.3.7. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Потанино

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС, ООО ««ПКП Синергия»».
Распределение установленной мощности источников тепловой энергии по организациям, участвующим в теплоснабжении в пос. Потанино представлено в таблице 9.6.

Таблица 9.6–Распределение установленной мощности источников тепловой энергии в зависимости от их принадлежности по данным базового периода

Наименование организации	Установленная мощность источников,
	Гкал/ч

ООО «ПКП Синергия»	19,2

Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС	3,5

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЧОКЭ принадлежат на ином законном основании (аренда, концессия) филиалу АО «ЧОКЭ» КЭТС, ООО «ПКП Синергия»

Распределение емкости тепловых сетей от источников представлено в таблице 9.7

Таблица 9.7 – Распределение емкости тепловых сетей от источников пос. Потанино

Наименование организации	Емкость тепловых сетей, м3

ООО «ПКП Синергия»	700

Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС	4,54

Как видно из таблиц 9.6 и 9.7 критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации	теплоснабжения в РФ, утвержденных ППРФ №808 от 08.08.2012 в пос. Потанино соответствуют следующие организации (в порядке от большего к меньшему):
1. ООО «ПКП Синергия»;
2. Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС
## 9.3.8. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Железнодорожный

Источники теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве собственности или ином законном основании, ООО Кирпичный завод, ФБУ ИК-11 и ООО «ПКП Синергия».
Распределение установленной мощности источников тепловой энергии по организациям, участвующим в теплоснабжении в центральной зоне представлено в таблице 9.8.

Таблица 9.8 – Распределение установленной мощности источников тепловой энергии в зависимости от их принадлежности по данным базового периода

Наименование организации	Установленная мощность источников,
	Гкал/ч
ООО «ПКП Синергия»	7,5

ООО «ПКП Синергия»	1,2

ФБУ ИК-11	18,0

Тепловые сети в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Исходя из этого критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Железнодорожный в наибольшей степени соответствует ООО «ПКП Синергия».
При наличии заявок на присвоение статуса ЕТО от ФБУ ИК-11 и ООО «ПКП Синергия», орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п. 7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012.
## 9.3.9. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Кадровик

Источник теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежит на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Тепловые сети в пос. Кадровик принадлежат на праве владения по договору о передаче в аренду муниципального имущества №49-12 от 25.10.2012 года ООО «ПКП Синергия»
При наличии заявок на присвоение статуса ЕТО ООО «ПКП Синергия» орган местного самоуправления принимает решение о присвоении статуса в соответствии с п. 7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012.
## 9.3.10. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Вахрушево

Муниципальной котельной и тепловыми сетями от нее в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Вахрушево соответствует только ООО «ПКП Синергия».
## 9.3.11. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Калачево

Муниципальной котельной и тепловыми сетями от нее в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Калачево соответствует только ООО «ПКП Синергия».
## 9.3.12. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Северный рудник

Муниципальной котельной и тепловыми сетями от нее в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО владеет на праве владения по концессионному соглашению в отношении систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Копейский городской округ» №1КС от 27.10.2017 г. ООО «ПКП Синергия».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в пос. Северный рудник соответствует только ООО «ПКП Синергия».
## 9.3.13. Предложение по присвоению статуса ЕТО в пос. Козырево

Источник теплоснабжения в рассматриваемой зоне деятельности ЕТО принадлежат ООО «ПКП Синергия».
Критериям определения ЕТО, в соответствии с п.7-10 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 в рассматриваемой зоне действия ЕТО, соответствует только ООО «ПКП Синергия».
Рекомендации по выбору ЕТО по зонам теплоснабжения сведены в таблицу 9.9.
Таблица 9.9 – Организации соответствующие критериям определения ЕТО

	Зона теплоснабжения	Теплоснабжающие и/или	Организация, предлагаемая
		теплосетевые организации,	в качестве ЕТО
		соответствующие критериям
		определения ЕТО в базовый период

1	Центральная часть города	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС

	Копейска (1 и 2 зона

	теплоснабжения)

32	Крышная водогрейная котельная г .Копейск. ул.Жданова, 25а	ООО «Энергостандарт»	ООО «Энергостандарт»

3
	Пос. Советов	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС

4	Копейский ремонтно-	КРМЗ	КРМЗ
	механический завод

5	ООО «ПКП Синергия»
	(центральная часть	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»
	г.Копейска)
66	Микрорайон «Тугайкуль»	АО «Челябкоммунэнерго»	АО «Челябкоммунэнерго»
7	Пос. Старокамышинск	ООО «ПКП Синергия»	Филиал АО «ЧОКЭ»

			КЭТС

8	Пос. Октябрьский	ООО «Перспектива»	ООО «Перспектива»
9	Пос. Горняк	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС/	ООО «ПКП Синергия»
		ООО «ПКП Синергия»

10	Пос. Бажова	ООО «ТЭС и С»	ООО «ТЭС и С»
11	Пос. Потанино	Филиал АО «ЧОКЭ» КЭТС/	ООО «ПКП Синергия»
		ООО «ПКП Синергия»

12	пос. Железнодорожный	ООО «ПКП Синергия» ООО	ООО «ПКП Синергия»
		Кирпичный завод/ФБУ ИК-11

13	Пос. Кадровик	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»
14	Пос. Вахрушево	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»
15	Пос. Калачево	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»
16	Пос. Северный рудник	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»
17	Пос. Козырево	ООО «ПКП Синергия»	ООО «ПКП Синергия»

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 года «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

# Раздел 11. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
## 11.1. Выводы

- Существующая система теплоснабжения г. Копейска не обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей по центральной части города на 2020 г.
- Для бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей 1 и 2 зоны г. Копейска при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей необходима модернизация существующей системы теплоснабжения по всем направлениям – источники, сети, потребители.
При составлении проекта реконструкции системы теплоснабжения необходимо провести комплексное энергетическое обследование системы теплоснабжения города (источники, сети, потребители).
## 11.2. Предложения

На основании сводного Тома изменений (Актуализация на 2020г.) наиболее целесообразным вариантом развития системы теплоснабжения является:
По первой зоне теплоснабжения Копейского городского округа. Централизация источников центральной части КГО, при этом тепловая нагрузка ложится на «Районную» котельную с увеличением ее мощности за счет установки дополнительных 2-х котлов. Для централизации системы теплоснабжения от одного источника тепла необходимо подключить тепловые сети квартальных котельных к сетям «Районной» котельной. В настоящее время тепловые пункты потребителей квартальных сетей рассчитаны на работу по температурному графику 95/70ºС, поэтому при подключении квартальных сетей к магистральной сети районной котельной, работающей по температурному графику 130/70ºС, необходимо обеспечить понижение температуры теплоносителя. Для существующей схемы теплоснабжения целесообразно осуществить это за счет перевода квартальных котельных в пиковый режим (ЦТП). Для этого необходимо:
- перевести котельную №9 в пиковый режим, с передачей нагрузки (3 Гкал/ч) на «Районную» котельную;
- установить дополнительный котел КВ-ГМ- 3,48-95Н, перевести котельную №17 в пиковый режим (ЦТП);
- провести реконструкцию котельной №14;
- частично передать с котельной №16 на «Районную» котельную в 2017г. нагрузку (0,9 Гкал/ч);
- перевести котельную №19 в пиковый режим, с передачей нагрузки (4 Гкал/час) на «Районную» котельную;
- перевести котельную №20 в пиковый режим (ЦТП), с переводом нагрузки (8,88 Гкал/ч) на «Районную» котельную;
- перевести котельную №23 в пиковый режим (ЦТП), с передачей тепловой энергии (2 Гкал/час) на «Районную» котельную;
- провести реконструкцию котельной №24, с увеличением установленной мощности на 3 Гкал/час.

По второй зоне теплоснабжения Копейского городского округа. С учетом перспективной застройки, требуется:
- реконструировать котельную мкр. Тугайкуль, с увеличением мощности на 5 Гкал/ч;
- реконструировать котельную №3, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч;
- реконструировать котельную №13, с увеличением установленной мощности на 5 Гкал/ч;
-произвести строительство котельной №20 взамен существующей (ООО «ПКП Синергия»).

По зоне поселков Копейского городского округа.
С учетом закрытия котельной №8 п. Старокамышинск и перевода нагрузки на котельные №6,7 п. Старокамышинск, необходимо:
- реконструировать котельную №6, с увеличением установленной мощности на 10 Гкал/ч;
- реконструировать котельную №7, с увеличением установленной мощности на 4 Гкал/ч,;
Смонтировать теплообменники сетевого контура (переход с зависимой схемы теплоснабжения на независимую) на МКЭУ ООО «Перспектива» в п. Октябрьский;
С учетом перспективной застройки п. Горняк, необходимо реконструировать котельную №4 с увеличением установленной мощности котельной на 7 Гкал/ч.
С учетом перспективной застройки п. Потанино, требуется реконструкция котельной №12, с увеличением установленной мощности на 6 Гкал/час.
Строительство котельной №18 п. Потанино взамен существующей (ООО «ПКП Синергия»).
Строительство котельной №6 п. Горняк взамен существующей (ООО «ПКП Синергия»).
Строительство котельной №7 п. Северный рудник взамен существующей угольной котельной (ООО «ПКП Синергия»).
Жилые одноэтажные дома, попадающие в зону газификации, отключаются от центральной системы теплоснабжения. В результате отключения потребителей тепловой энергии от центральной системы теплоснабжения, квартальные тепловые сети выводятся из эксплуатации.
В соответствии с требованиями п.20 раздела III «Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 и схемы теплоснабжения Копейского городского округа, энергоснабжающим организациям рекомендуется разработать инвестиционную программу и направить в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.